### MANUTENZIONE IMPIANTI A GAS

La norma di riferimento per la manutenzione degli impianti a gas è l’UNI 10887 parte I ed è strutturata in tre fasi distinte, con differenti periodicità di intervento.

#### Sorveglianza.

Consiste in una misura di prevenzione atta a controllare l’impianto ogni 7 giorni, tramite l’effettuazione da parte dell’utente, dei seguenti accertamenti: verifica dei valori di pressione indicati dai manometri, posti sulle valvole delle bombole; per gli impianti dotati di sistema di pesatura, verifica dell’assenza di segnalazioni di bombola scarica; verifica che il dispositivo di sicurezza presente sul comando di attivazione manuale sia inserito; verifica di assenza di segnalazioni di guasto o anomalia sulla centrale di rilevazione.

#### Controllo.

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, semestralmente, il corretto funzionamento. Le principali operazioni sono:

- verificare che le dimensioni del locale protetto non siano variate;

- verificare il corretto funzionamento di porte e serrande e dei relativi dispositivi di chiusura;

- verificare che le finestre non siano aperte o che le stesse siano dotate di sistemi automatici di chiusura;

- verificare visivamente lo stato delle tubazioni e dei raccordi;

- verificare visivamente il fissaggio e la stabilità delle tubazioni, dei raccordi e degli ugelli;

- verifica il corretto staffaggio delle bombole alla rastrelliera e del collettore di mandata;

- controllo della data di collaudo delle bombole;

- verifica dei valori di pressione indicati dai manometri e, per gli impianti dotati di sistema di pesatura, verifica dell’assenza di segnalazioni di bombola scarica;

- prova “in bianco” impianto di spegnimento automatico per verificare il buono stato di funzionamento degli automatismi del sistema senza provocare la scarica dell’estinguente;

- prova in bianco impianto di spegnimento manuale;

- verificare lo stato di usura degli azionamenti meccanici e lubrificare se necessario.

#### Revisione.

Consiste in una misura di prevenzione con frequenza decennale, atta a rendere perfettamente efficiente l’impianto di spegnimento e di rilevazione incendi, attraverso una serie di accertamenti ed interventi volti a determinare anche lo stato dei componenti che nella fase di controllo sono solo ispezionati senza lo smontaggio.

- Esecuzione di tutte le verifiche previste nella fase di sorveglianza e controllo;

- verificare la pulizia interna delle tubazioni mediante soffiatura con gas compresso;

- smontaggio delle bombole, delle valvole di non ritorno e delle manichette di collegamento al collettore;

- ricollaudo delle bombole con pressatura idraulica;

- pressatura idraulica delle manichette e delle valvole di non ritorno a 1,5 volte la pressione di esercizio;

- ricarica con rimessa a titolo, ove applicabile, o sostituzione del gas estinguente secondo quanto riportato sul manuale di istruzioni del produttore;

- sostituzione degli attuatori pirotecnici secondo quanto riportato sul manuale di istruzioni del produttore;

- sostituzione della guarnizione di tenuta (ove applicabile);

- controllare la funzionalità e la leggibilità degli indicatori di pressione e la loro precisione con strumento tarato con manometro campione avente le caratteristiche in accordo alla UNI 8633